## LT SOGA-PRIM500
Id | Vertice | Número Torre | Tipo Torre | Cuerpo Torre | Cota | Vano adelante | Abscisa Circuito | Numero Circuito | Ubicación Circuito | Ángulo Deflexión DMS | Ángulo Deflexión Decimal | Circuito | Tensión | Coordenada Este | Coordenada Norte | Datum | Coordenada X | Coordenada Y | Longitud | Latitud
303 | 1 | 302 | DT | 4 | 177.54 | 54.01 | 0 |  |  | 25º24'00" | -25.3956 | Primavera - Sogamoso | 500 | 1068147.831 | 1279225.333 | MAGNA BOGOTA | -73.4606 | 7.1207 | 73° 27' 38.197'' W | 7° 7' 14.698'' N
304 | Pórtico Sogamoso | Pórtico Sogamoso | 0 | 0 | 177.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Primavera - Sogamoso | 500 | 1068147.361 | 1279279.338 | MAGNA BOGOTA | -73.4606 | 7.1212 | 73° 27' 38.210'' W | 7° 7' 16.456'' N

## LT SOGA-OCAN500
Id | Vertice | Número Torre | Tipo Torre | Cuerpo Torre | Cota | Vano adelante | Abscisa Circuito | Numero Circuito | Ubicación Circuito | Circuito | Tensión | Coordenada X | Coordenada Y
1 | Pórtico Sogamoso | Pórtico Sogamoso |  |  | 177.36 | 0 | 0 | 1 | Extremo Izquierdo | Ocaña Sogamoso | 500 | -73.4609 | 7.1212
2 |  | 178 | DT | 4 | 177.54 | 51.97 | 51.97 | 1 | Extremo Izquierdo | Ocaña Sogamoso | 500 | -73.4609 | 7.1212

## LT SOGA-PORC500
Id | Vertice | Número Torre | Tipo Torre | Cuerpo Torre | Cota | Vano adelante | Abscisa Circuito | Numero Circuito | Ubicación Circuito | Ángulo Deflexión DMS | Ángulo Deflexión Decimal | Dirección Deflexión | Tipo Conductor | Número Subconductores | Tipo Cable Guarda 1 | Tipo Cable Guarda 2 | Extensión Pata A | Extensión Pata B | Extensión Pata C | Extensión Pata D | Tipo Cimentación Pata A | Tipo Cimentación Pata B | Tipo Cimentación Pata C | Tipo Cimentación Pata D | Etapa | Circuito | Tensión | Coordenada Este | Coordenada Norte | Datum | Coordenada X | Coordenada Y | Longitud | Latitud
504 | X | TS585 | TE3C | 3 | 168.714 | 218.705 | 235502.673 | 1 | Extremo Izquierdo | 42° 56' 16'' | -42.9377 | I | 4 x AAC ORCHID - 23.31 mm | 4 | Cable OPGW, doble capa, 24 FO | NA | 9 | 9 | 9 | 9 | Pila-CAISSON | Pila-CAISSON | Pila-CAISSON | Pila-CAISSON | ASB | Porce - Sogamoso | 500 | 1067977.08 | 1279082.96 | Magna Sirgas - Bogota | -73.4622 | 7.1195 | 73°27'43.768"W | 07°7'10.072"N
0 | 0 | PORTICO SO | 0 | 0 | 177.16 | 0 | 235721.378 | 1 | - | - | - | - | 4 x AAC ORCHID - 23.31 mm | 4 | Cable OPGW, doble capa, 24 FO | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASB | Porce - Sogamoso | 500 | 1068062.25 | 1279284.4 | Magna Sirgas - Bogota | -73.4614 | 7.1213 | 73°27'40.984"W | 07°7'16.625"N

## LineasTransmision-SOGA230-500kV
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
Gerencia Operaciones
Dirección Operación
Líneas Transmisión
ID Elemento | Nombre Elemento | Subsistema | Subestación Extremo 1 | Subestación Extremo 2 | Tipo Elemento | Ubicación Técnica SAP | Agente Propietario | Agente Operador | Estado Elemento | Fecha Entrada | Fecha Retiro | Tipo Activo | Meta Regulada | Voltaje Nominal [kV] | CTE Extremo 1 | CTE Extremo 2 | Longitud Total [km] | Longitud CTE 1 [km] | Longitud CTE 2 [km] | Longitud Empresa [km] | Capacidad Nominal [A] | Capacidad Térmica [A] | Capacidad Emergencia [A] | R1 [Ω/km] | X1 [Ω/km] | B1 [µS/km] | R0 [Ω/km] | X0 [Ω/km] | B0 [µS/km] | R0m [Ω/km] | X0m [Ω/km] | SIL [MW] | Detalle Torres | Detalle Longitudes
BARRSOGA2301 | LT Barranca - Sogamoso 230 kV - 1 | LT Barranca - Sogamoso 230 kV - 1 | Barranca 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | BARRSOGA2301 | ESSA-Electrificadora de Santander | ESSA-Electrificadora de Santander | Activo | 11/07/2014 00:00 |  | Otras Empresas | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 52.26 | 0.63 |  | 0.63 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.08010 | 0.49110 | 3.33800 | 0.25600 | 1.39800 | 2.13700
BUCASOGA2301 | LT Bucaramanga - Sogamoso 230 kV - 1 | LT Bucaramanga - Sogamoso 230 kV - 1 | Bucaramanga 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | BUCASOGA2301 | ESSA-Electrificadora de Santander | ESSA-Electrificadora de Santander | Activo | 11/07/2014 00:00 |  | Otras Empresas | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 44.70 | 0.63 |  | 0.63 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.08010 | 0.49110 | 3.33800 | 0.25600 | 1.39800 | 2.13700
CMAQSOGA2301 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 1 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 1 | Sogamoso 230 | Sogamoso 16.5 Casa Máquinas | Circuito Transmisión | CMAQSOGA2301 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 20/12/2014 00:00 |  | Regulado-Conexión | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 743.00 | 743.00 | 906.00 | 0.03600 | 0.25600 | 1.65330 | 0.18080 | 0.71310 | 0.84350
CMAQSOGA2302 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 2 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 2 | Sogamoso 230 | Sogamoso 16.5 Casa Máquinas | Circuito Transmisión | CMAQSOGA2302 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 20/12/2014 00:00 |  | Regulado-Conexión | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 743.00 | 743.00 | 906.00 | 0.03600 | 0.25600 | 1.65330 | 0.18080 | 0.71310 | 0.84350
CMAQSOGA2303 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 3 | LT Casa Máquinas - Sogamoso 230 kV - 3 | Sogamoso 230 | Sogamoso 16.5 Casa Máquinas | Circuito Transmisión | CMAQSOGA2303 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 20/12/2014 00:00 |  | Regulado-Conexión | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 743.00 | 743.00 | 906.00 | 0.07240 | 0.52440 | 3.18390 | 0.21250 | 0.95200 | 2.28610
GUATSOGA2301 | LT Guatiguará - Sogamoso 230 kV - 1 | LT Guatiguará - Sogamoso 230 kV - 1 | Guatiguará 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | GUATSOGA2301 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Inactivo | 22/08/2014 00:00 | 27/08/2020 00:00 | STN-USO | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 1017.00 | 1017.00 | 1100.00 | 0.05180 | 0.48690 | 3.43670 | 0.33940 | 1.45460 | 2.20780
GUATSOGA2302 | LT Guatiguará - Sogamoso 230 kV - 2 | LT Guatiguará - Sogamoso 230 kV - 2 | Guatiguará 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | GUATSOGA2302 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Inactivo | 22/08/2014 00:00 | 27/08/2020 00:00 | STN-USO | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 1017.00 | 1017.00 | 1100.00 | 0.05180 | 0.48690 | 3.43670 | 0.33940 | 1.45460 | 2.20780
OCANSOGA5001 | LT Ocaña - Sogamoso 500 kV - 1 | LT Ocaña - Sogamoso 500 kV - 1 | Ocaña 500 | Sogamoso 500 | Circuito Transmisión | OCANSOGA5001 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 22/08/2014 00:00 |  | STN-USO |  | 500.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 164.08 | 164.08 | 0.00 | 164.08 | 1905.00 | 1905.00 | 2476.00 | 0.02720 | 0.33000 | 5.07200 | 0.41520 | 0.98000 | 3.23800
PALESOGA2301 | LT Palenque - Sogamoso 230 kV - 1 | LT Palenque - Sogamoso 230 kV - 1 | Palenque 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | PALESOGA2301 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 28/08/2020 00:00 |  | STN-USO | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 38.45 | 25.65 | 0.00 | 25.65 | 1017.00 | 1017.00 | 1100.00 | 0.05190 | 0.48730 | 3.44700 | 0.36170 | 1.51270 | 2.21290 | 0.30960 | 0.92770
PALESOGA2302 | LT Palenque - Sogamoso 230 kV - 2 | LT Palenque - Sogamoso 230 kV - 2 | Palenque 230 | Sogamoso 230 | Circuito Transmisión | PALESOGA2302 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 28/08/2020 00:00 |  | STN-USO | 0.00 | 230.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 38.45 | 25.65 | 0.00 | 25.65 | 1017.00 | 1017.00 | 1100.00 | 0.05190 | 0.48730 | 3.44700 | 0.36170 | 1.51270 | 2.21290 | 0.30960 | 0.92770
PORCSOGA5001 | LT Porce III - Sogamoso 500 kV - 1 | LT Porce III - Sogamoso 500 kV - 1 | Porce III 500 | Sogamoso 500 | Circuito Transmisión | PORCSOGA5001 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 05/06/2021 00:00 |  | STN-USO | 0.00 | 500.00 | CTE Noroccidente | CTE Oriente | 235.72 | 110.65 | 125.07 | 235.72 | 2400.00 | 2500.00 | 2500.00 | 0.02400 | 0.31700 | 5.18200 | 0.28020 | 1.08000 | 2.67400
PRIMSOGA5001 | LT Primavera - Sogamoso 500 kV - 1 | LT Primavera - Sogamoso 500 kV - 1 | Primavera 500 | Sogamoso 500 | Circuito Transmisión | PRIMSOGA5001 | ISA-Interconexión Eléctrica | ITCO-Intercolombia S.A. E.S.P. | Activo | 22/08/2014 00:00 |  | STN-USO |  | 500.00 | CTE Oriente | CTE Oriente | 135.70 | 135.70 | 0.00 | 135.70 | 1905.00 | 1905.00 | 2476.00 | 0.02790 | 0.33100 | 5.12800 | 0.41960 | 0.98010 | 3.37100