## COMENTARIOS
INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO Resolución “Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024"
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALIZA EL COMENTARIO | CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO | PROYECTO DE RESOLUCIÓN A COMENTAR | ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN | COMENTARIO CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA DE AJUSTE | ACEPTA O NO ACEPTA COMENTARIO | RESPUESTA COMENTARIO Y/O PROPUESTA DE AJUSTE
ATLANTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P | jasson.ortiz@atlantica.com | Resolución “Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | Artículo 4 numeral 3 | Considerando que esta opción solo sera por 6 meses, se requiere definir tiempos limite para los Ors. | En el caso de las solicitudes en el Sistema de Distribución Local (SDL), Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes el operador de red entregará el (o los) equivalente(s) de red a nivel de tensión 4 que representan el conjunto de solicitudes en su área de influencia con el propósito de evaluar los efectos de estas solicitudes en el Sistema de Transmisión Nacional (STN), información que sera publicada por la UPME al siguiente día. En cualquier caso, la UPME tomará como ciertos los análisis elaborados por el transportador en el SDL. La evaluación de la UPME a nivel del STN y STR se realizará con la mejor información disponible a nivel de tensión 4. | Acepta | La propuesta de modificación es procedente, no obstante, el termino se adoptará de manera general, así: "Cuando el Transportador reciba solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la UPME, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” la información básica del Transportador y, seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios"
Enlaza GEB | jmelo@enlaza.red | Resolución “Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | Artículo 3, numeral 2 | Se recomienda incluir en los documentos de la recepción de solicitudes la propuesta de coordinación de protecciones indicada en el artículo 5 de la resolución CREG 101 034 de 2024, de manera que toda la información se centralice a través del mecanismo transitorio establecido por la Unidad | 2) Adjuntar el formato de solicitud de excedentes, la propuesta de coordinación de protecciones y la declaración del interesado de ser auto generador, cogenerador o planta menor que se encuentren conectados al Sistema Interconectado Nacional, SIN, con una capacidad instalada igual o superior a 1 MW, en archivo comprimido (zip) | No acepta | De acuerdo con el artículo 5 de la Resolución CREG 101 034 de 2024, la Unidad concluye que el concepto sobre la coordinación de protecciones electricas es un trámite que debe adelantar el interesado ante el Transportador, señalando incluso que el mismo debe dar respuesta con copia al CND, en consecuencia, la UPME no tiene una intervención directa con este concepto, ni el concepto condiciona sus analisis para el caso de la entrega de excedentes. En igual sentido, la UPME solicita que el interesado manifieste en su declaración que cumple con todos los requisitos establecidos en la regulación.
Enlaza GEB | jmelo@enlaza.red | Resolución “Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | Artículo 4, numeral 3 | En el numeral 3 no se indica el plazo establecido para que el transportador envie los comentarios a la solicitud | Incluir el plazo determinado para que el transportador revise la solicitud y el estudio de coordinación de protecciones indicado en el comentario anterior, y emita comentarios, el plazo debe ser acorde con el detalle de la información a evaluar | Acepta parcial | La propuesta de modificación es procedente, no obstante, el termino se adoptará de manera general, así: "Cuando el Transportador reciba solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la UPME, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” la información básica del Transportador y, seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios". No obstante, la UPME no incluye en su procedimiento plazos y formas para el trámite del concepto sobre protecciones eléctrica por tratarse de un asunto entre el Interesado, el Transportador y el CND. Así mismo, la UPME solicita que el interesado manifieste en su declaración que cumple con todos los requisitos establecidos en la regulación.
Alfonso Pinedo | apinedo@grenergy.eu | Circular Externa No. 016 de 2024. INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO - RESOLUCIÓN "Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | Artículo 4, punto 3 comentarios de transportador | No se establece tiempo límite para que el transportador realice sus comentarios | Establecer un tiempo límite para los comentarios del OR/TN. Proponemos que sean máximo 5 días hábiles. | Acepta parcial | La propuesta de modificación es procedente, no obstante, el termino se adoptará de manera general, así: "Cuando el Transportador reciba solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la UPME, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” la información básica del Transportador y, seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios". En igual sentido, la UPME solicita que el interesado manifieste en su declaración que cumple con todos los requisitos establecidos en la regulación.
Alfonso Pinedo | apinedo@grenergy.eu | Circular Externa No. 016 de 2024. INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO - RESOLUCIÓN "Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | Artículo 4, punto 1 "Recepción de solicitudes" | Al revisar el link donde se indican estan lo formato de solicitud, no se evidencian los mismos, por lo tanto no se puede validar en si cuales son los requerimientos técnicos para poder comentar de fondo la resolucion UPME. | Publicar los formatos de solicitud de entrega de excedentes, ya que no se evidencian estén cargados en el link referenciado en la circular: | No acepta | Acorde con lo dispuesto en el literal A del artículo 6 de la Resolución CREG 101 034 de 2022, la UPME publicó los formatos señalados en el proyecto de Resolución, mediante la Circula UPME No. 015 del 12 de febrero de 2024. Para ello, los mismos se pueden visualizar y acceder en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Biblioteca-juridica/Paginas/Circulares-UPME-Energia-electrica.aspx
Ecopetrol S.A. | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Proyecto de resolución UPME por medio de la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía | Artículo 4, numeral 1: recepción de solicitudes | El proyecto normativo propone que el recibo de solicitudes se adelante en cuatro ciclos, cuyas fechas de inicio y finalización no fueron definidas. Al respecto, de manera respetuosa sugerimos que la fecha de inicio del primer ciclo sea el día hábil siguiente a la entrada en vigencia de la norma en consulta. Lo anterior con el fin de dar celeridad al proceso y asegurar la entrada oportuna de la capacidad de generación adicional. | Establecer que la fecha de inicio del primer ciclo sea el día hábil siguiente a la entrada en vigencia del acto normativo | Acepta parcial | Dado que el proyecto normativo que se pública a comentarios debe surtir el trámite de propuestas y reparos por parte del público en general y la UPME debe dar respuesta a los mismos, se presenta sin fechas el acto administrativo, no obstante, en la Resolución definitiva se indicarán las mismas.
Ecopetrol S.A. | carlos.eraso@ecopetrol.com.co | Proyecto de resolución UPME por medio de la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía | Artículo 4, numeral 3: comentarios del transportador | Dado que la UPME podrá solicitar al transportador que realice comentarios a las solicitudes presentadas por los interesados y que el tiempo que tiene la UPME para evaluar las solicitudes está directamente relacionado con el tiempo que se toma el transportador para darle tramite a dichas inquietudes, consideramos relevante que en el acto normativo se establezca un tiempo límite para dicha actividad. En razón de lo anterior, de manera respetuosa sugerimos establecer un plazo de 10 días hábiles para que el transportador de respuesta a las inquietudes elevadas por la UPME. | Establecer un plazo de 10 días hábiles para que el transportador de respuesta a las inquietudes elevadas por la UPME. | Acepta parcial | La propuesta de modificación es procedente, no obstante, el termino se adoptará de manera general, así: "Cuando el Transportador reciba solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la UPME, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” la información básica del Transportador y, seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios".
NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | diego.parra@nitrogc.com | Circular Externa No. 016 de 2024. INVITACIÓN A PRESENTAR COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO NORMATIVO - RESOLUCIÓN "Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024 | Artículo 2 | Existen proyectos con conexión técnica al SIN pero sin solicitud de recurso de generación ni registro de frontera de generación asociado en el ASIC; sin embargo, fìsicamente tienen capacidad instalada de generación, y cuentan con certificación y/o contrato de conexión expedido por el operador de red. En ese sentido, sugerimos que dentro del procedimiento se tengan en cuenta solicitudes provenientes de plantas de generación menores, cogeneradores y agentes autogeneradores con y sin entrega de excedentes que tengan o hayan tenido conexión al SIN avalada por el operador de red mediante un contrato de conexión vigente. Es decir, la solicitud puntual es que se permita durante el periodo transitorio establecido por la CREG 101 034 de 2024, que un punto de conexión que cuente con el contrato de conexión vigente pero sin recurso de generación asociado en el ASIC, pueda suministrar su generación como excedentes al SIN. | Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en esta Resolución aplican a plantas menores, cogeneradores y agentes autogeneradores con y sin entrega de excedentes, que cumplan con las siguientes condiciones: i) se encuentren conectados al Sistema Interconectado Nacional, SIN; ii) Que hayan tenido conexión al SIN avalada por el operador de red mediante un contrato o certificado de conexión vigente y tècnicamente sus activos se encuentre disponibles y cumpliendo normatividad técnica. iii)tengan una capacidad instalada superior a 1 MW para plantas menores y cogeneradores, o mayor a 5 MW para el caso de autogeneradores; y iv) puedan entregar excedentes adicionales de generación al SIN durante el periodo de aplicación dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024. | No acepta | La Resolución CREG 101 034 de 2024 estableció los criterios para acceder a la autorización de entrega de excedentes , imponiendo como primera condición que los proyectos se encuentren conectados al SIN, luego no puede la UPME extender los efectos y/o ambito de aplicación dispuesto por el regulador, maxime cuando el acto administrativo por adoptar esta condicionado a reglamentar lo definido por la CREG, acorde con lo dispuesto en el literal A del artículo 6 de la Resolución CREG 101 034 de 2024.
Arquez B Asesores | arquezbasesores@gmail.com | Resolución “Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024" | No señala artículo o aparte de la Resolución | El procedimiento que presenta la resolución para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, está bien intencionada, no obstante no se observa el procedimiento sobre la seguridad y sostenibilidad, aunado a las obligaciones ambientales que tengan que ver con la tecnología y la ciencia aplicada, para asegurar la gobernabilidad y desarrollo sostenible de los distintos procedimientos | No presenta propuesta de ajuste | No acepta | La Resolución CREG 101 034 de 2024 estableció los criterios para acceder a la autorización de entrega de excedentes , sin distinción de la tecnología, ciencia aplicada y/o factores ambientales, máxime cuando el acto administrativo por adoptar esta condicionado a reglamentar lo definido por la CREG, acorde con lo dispuesto en el literal A del artículo 6 de la Resolución CREG 101 034 de 2024. No obstante, los análisis realizado por al UPME siempre contempla las condiciones de seguridad del sistema.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024 | ARTÍCULO 3 | El artículo 5 de la Resolución CREG 101-034 de 2024 establece que "los interesados en la entrega de excedentes de energía deberán solicitar al transportador responsable de los activos donde está conectada la planta un concepto favorable sobre la coordinación de protecciones eléctricas. El transportador deberá dar respuesta a la solicitud del mencionado concepto, con copia al CND, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles"; sin embargo, entendemos que el numeral 3 del artículo 3 del proyecto de resolución publicado por la Unidad no hace referencia al concepto sobre la coordinación de protecciones, sino a la ampliación temporal de capacidad de transporte. En ese orden de ideas, se solicita establecer claramente el plazo que tendrán los transmisores para emitir comentarios sobre la ampliación de capacidad de transporte temporal y establecer el procedimiento para la emisión de comentarios sobre el estudio de coordinación de protecciones eléctricas. | 3) Comentarios del Transportador: La UPME podrá solicitar al transportador que realice comentarios en virtud de las solicitudes presentadas por los interesados. Cuando el Transportador reciba la solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” su información básica y seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, y relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios. El Transportador tendrá un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día en que reciba la solicitud de la UPME para emitir comentarios. | Acepta parcial | La propuesta de modificación es procedente, no obstante, el termino se adoptará de manera general, así: "Cuando el Transportador reciba solicitud de la UPME para emitir comentarios con ocasión de este procedimiento, el mismo deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la UPME, a través del mecanismo transitorio (https://app.upme.gov.co/FormularioSolConexiones/Home/Index), diligenciando en el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR” la información básica del Transportador y, seleccionando la opción “COMENTARIOS TRANSPORTADOR ENTREGA DE EXCEDENTES CREG 101 034”, relacionando el nombre y el radicado del proyecto para el cual se realizan los comentarios". No obstante, la UPME no incluye en su procedimiento plazos y formas para el tramite del concepto sobre protecciones electrica por tratarse de un asunto entre el Interesado, el Transportador y el CND. Así mismo, la UPME solicita que el interesado manifieste en su declaración que cumple con todos los requisitos establecidos en la regulación.
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024 | ARTÍCULO 3 | Se solicita establecer que análisis técnicos deben entregar los interesados, sobre los cuales los transmisores entregarán comentarios ya que la información suministrada por los interesados conforme con la Circular Externar UPME 015 de 2024 es mínima. |  | No acepta | Dado que los análisis técnicos serán realizados por esta Unidad o el Transportador, sólo será requerida la información de los formatos publicados con la Circular UPME No. 015 de 2024. En consecuencia, se considera que los datos solicitados son suficientes para realizar el analisis
ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com | Por la cual se determina el procedimiento que se seguirá para resolver las solicitudes de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes de energía, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 034 de 2024 | ARTÍCULO 3, literal a) | Considerando que la Resolución CREG 075 de 2021 establece claramente que el responsable de la asignación de capacidad de transporte para proyecto clase 1 es la UPME, y el transmisor debe realizar todos aquellos comentarios que encuentre necesario con respecto a las análisis y conclusiones contenidas en los estudios entregados por los interesados, prevaleciendo en todo caso las conclusiones del responsable de la asignación de capacidad de transporte; amablemente se solicita modificar el literal a) en el sentido de lo contenido en el artículo 10 de la Resolución CREG 075 de 2021 | Al diligenciar el formato “COMENTARIOS TRANSPORTADOR”, el Transportador deberá incluir la siguiente información: (a) Realizar todos aquellos comentarios que encuentre necesarios con respecto a los análisis y las conclusiones que los estudios contengan, y sobre los que considere que es importante llamar la atención del responsable de la asignación. (b) Indicar si existe algún condicionante o limitación para la solicitud de ampliación temporal de capacidad de transporte. | No acepta | Dado que los análisis técnicos serán realizados por esta Unidad o el Transportador, sólo será requerida la información de los formatos publicados con la Circular UPME No. 015 de 2024. En consecuencia, se considera que los datos solicitados son suficientes para realizar el analisis. Finalmente, es importante señalar que en el formato publicado para comentarios del transportador existe la posibilida de indicar toda la información que considere pertinente el OR en los comentarios de la solicitud.